**El besiktning SBS Torpa 2024**

**Enligt Elsäkerhetslag 2016:732 och Elsäkerhetsförordning 2017:218 är det anläggningsägaren som ansvarar för att elanläggningen är säker och uppfyller gällande starkströmsföreskrifter samt säkerställer att de som utför elarbeten på anläggningen har erforderlig behörig. För SBS är det styrelsen och ytters ordförande.**

**Anläggningen är besiktigad. Nedanstående anmärkningar är uppdelade i, åtgärdas omgående, och som kan åtgärdas senare under året.**

**Samtliga jordfelsbrytare (JFB) är testade och motionerade utom en, se nedan**

**Sly tas bort vid elskåp till bryggorna vid landfästet.**

**Det åligger sektionsansvariga att fortlöpande kontrollera elanläggningen och vid behov vidtaga åtgärder.**

**Uppkommer det frågor om besiktningen kontakta mig Lennart Karlsson** [**lennart@pragmator.com**](mailto:lennart@pragmator.com) **070 4908538**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anläggning** | **Anmärkning som åtgärdas omg.** | **Anmärkning som åtgärdas under året** | **Ansvarig** | **Återrapport**  **Till styrelsen senast 2024-12-31** |
| **Klubbhus** |  | **Central A1A saknar gruppförteckning**  **Doslock saknas över fönster** | **Sektion klubbhus** |  |
| **Garage** |  | **Ok** |  |  |
| **Verkstad** |  | **Ok** |  |  |
| **Verkstads kontor** |  | **El central blockerad av bokhylla**  **Gruppförteckning saknas** | **Sektion område**  **Påtalades i förra årets besiktning!** |  |
| **Hall 1** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 2** |  | **Central blockerad** | **Sektion Hallar** |  |
| **Hal 3** |  | **Ok** |  |  |
| **Hal 4** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 5** |  | **Central på gavel JFB kärvar, bytes** | **Sektion Hallar** |  |
| **Hall 6** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 7** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 8** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 9** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 10** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 11** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 12** |  | **Ok** |  |  |
| **Hall 13** |  | **Central blockerad** | **Sektion Hallar** |  |
| **Hall 14** |  | **Ok** |  |  |
| **Grind vid H 14** |  | **Gummikabel skyddas** | **Sektion område** |  |
| **A1B3A5 Central staket bakom hall 8** |  | **Ok** |  |  |
| **A1C4 vid mast Norr** |  | **Ok** |  |  |
| **A1C3 vid mast mot motorvägen** |  | **Ok** |  |  |
| **A1C1A1A central på stativ bakom Hall 7** |  | **Brända uttag bytes alternativt ny central.** | **Sektion hallar**  **Påtalades i förra årets besiktning!** |  |
| **Telferkran vid Brygga A** |  | **Verkar inte fungera** |  |  |
| **Brygga A** |  |  |  |  |
| **Brygga B** |  | **Vred till kabelskåp saknas.**  **Skydds slang vid bryggfästa bytes** | **Sektion bryggor** |  |
| **Container stora kranen** |  | **Matning i A1B saknar märkning. (kabelskåp gavel hall 2)**  **Central i container saknar märkning varifrån den matas.**  **Dokumentationen är ej uppdaterad.**  **Egenkontroll dokumentation saknas** | **Sektion båthantering** |  |
| **Stora kranen** |  | **Matning ej uppmärkt**  **Uttag på kranen saknar jordfelsbrytare** | **Sektion båthanterin**  **Påtalades i förra årets besiktning!** |  |
| **Byggcentral vid staketet bakom container** |  | **Ersätts med fast installation** | **Sektion område**  **Påtalades i förra årets besiktning!** |  |
| **Mast vid brygga C** |  | **Ok** |  |  |
| **Brygga D** |  | **Dosa vid landfäste på bryggan bytes** | **Sektion bryggor** |  |
| **Brygga E** |  | **Ok** |  |  |
| **Mast vid brygga F** |  | **Ok** |  |  |
| **Brygga F** |  | **Ok** |  |  |
| **Brygga G** |  | **Ok** |  |  |
| **Scouternas hus** |  | **Ok** |  |  |
| **Elskåp A1B1AA vid skaket som matar de provisoriska byggcentralerna vid staketet mot vägen** |  | **El-centralen i kapslingen har lossnat** | **Sektion område**  **Påtalades i förra årets besiktning!** |  |
|  |  |  |  |  |